## eBlock418G-HV35-5500分项报价清单
系统总容量(MWh) |  | 200
序号 | 型号 | 规格参数 | 设备数量 （台） | 含税单价（元/Wh） | 含税总价（元） | 设备单价 （万元） | 备注
1 | 智慧能量块 | eBlock-418 (209kW/418kWh) | 479 | 0 | 0 | 0 | 采用3.2V 314Ah磷酸铁锂电芯，持续放电倍率0.5P，容量为417.997kWh，额定功率209kW，交流输出690V/50Hz（三相三线），直流输入范围1000V～1500V；由1个电池簇组成（8个PACK组成，PACK成组方式1P52S），单簇串并联方式为416S1P，含电池模块箱体，直流开关、BMS系统、液冷系统、电池架及柜内设备间连接线缆等，含《储能柜体管理控制软件v1.0》
1.1 | 电池PACK | 1P52S | 3832 | 0 | 0 | 0 | 采用LFP314Ah电芯，成组方式1P52S
1.2 | PCS系统 | PCS2000G2 | 479 | 0 | 0 | 0 | 组串式模块化储能变流器（额定功率215kW，降额至209kW运行）
1.3 | 热管理系统 | 液冷 | 479 | 0 | 0 | 0
1.4 | BCS控制软件 | 储能柜体管理控制软件v1.0 | 479 | 0 | 0 | 0 | 以软件形式集成在eBlock中
1.5 | 能量块柜体集成 | 防腐等级C3 防护等级IP55 | 479 | 0 | 0 | 0 | 宽*深*高（mm）：1400*1300*2350，包含电池模组加工、PACK集成、柜体集成等
2 | 智慧箱变 | eLink-HV35 | 20 | 0 | 0 | 0
2.1 | 三相干式双绕组变压器及附件 | SCB11-5500kVA-37kV/0.69kV | 20 | 0 | 0 | 0 | 额定功率5500kW，交流输出37kV/50Hz，干变，阻抗电压 U=8 ％，低压侧配置一台160kVA干变
2.2 | 通讯控制柜 | / | 20 | 0 | 0 | 0 | 储能单元内能量协调控制，负责单元内多台eBlock418信息流汇流，多个能量块功率协调控制和多个能量块电量均衡控制
2.3 | 功率柜 | / | 40 | 0 | 0 | 0 | 储能单元内交流汇流柜，负责多个能量块的能量汇流
2.4 | 消防系统 | PACK级全氟己酮消防 | 20 | 0 | 0 | 0 | 包含箱变消防系统及储能方阵全氟己酮主动消防系统（PACK级消防）
2.5 | 集群控制软件 | / | 20 | 0 | 0 | 0 | 储能单元内通讯管理系统
3 | 线缆及附件 | / | 20 |  | 0 | 0 | 含35kV侧以下设备间一次线缆和二次线缆及附件等
4 | 能量管理系统（EMS） | / | 1 |  | 0 | 0 | 满足储能系统管理控制要求满足电网接入、参与电网调度的要求。 与开关站后台监控系统的兼容，根据系统的要求和储能电站的运行方式，集成储能PCS和电池本体监控软件，可以对电池本体的监测和对PCS的监控功能
合计 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
注：1、以上报价含设备运输费用，但不含设备安装及系统并网接入的电力线缆费用； 2、报价含13%增值税； 3、本报价最终解释权归 西安奇点能源股份有限公司

## eBlock418G-HV35-6600分项报价清单
系统总容量(MWh) |  | 200
序号 | 型号 | 规格参数 | 设备数量 （台） | 含税单价（元/Wh） | 含税总价（元） | 设备单价 （万元） | 备注
1 | 智慧能量块 | eBlock-418 (209kW/418kWh) | 479 | 0 | 0 | 0 | 采用3.2V 314Ah磷酸铁锂电芯，持续放电倍率0.5P，容量为417.997kWh，额定功率209kW，交流输出690V/50Hz（三相三线），直流输入范围1000V～1500V；由1个电池簇组成（8个PACK组成，PACK成组方式1P52S），单簇串并联方式为416S1P，含电池模块箱体，直流开关、BMS系统、液冷系统、电池架及柜内设备间连接线缆等，含《储能柜体管理控制软件v1.0》
1.1 | 电池PACK | 1P52S | 3832 | 0 | 0 | 0 | 采用LFP314Ah电芯，成组方式1P52S
1.2 | PCS系统 | PCS2000G2 | 479 | 0 | 0 | 0 | 组串式模块化储能变流器（额定功率215kW，降额至209kW运行）
1.3 | 热管理系统 | 液冷 | 479 | 0 | 0 | 0
1.4 | BCS控制软件 | 储能柜体管理控制软件v1.0 | 479 | 0 | 0 | 0 | 以软件形式集成在eBlock中
1.5 | 能量块柜体集成 | 防腐等级C3 防护等级IP55 | 479 | 0 | 0 | 0 | 宽*深*高（mm）：1400*1300*2350，包含电池模组加工、PACK集成、柜体集成等
2 | 智慧箱变 | eLink-HV35 | 16 | 0 | 0 | 0
2.1 | 三相干式双绕组变压器及附件 | SCB11-6600kVA-37kV/0.69kV | 16 | 0 | 0 | 0 | 额定功率6600kW，交流输出37kV/50Hz，干变，阻抗电压 U=8 ％，低压侧配置一台160kVA干变
2.2 | 通讯控制柜 | / | 16 | 0 | 0 | 0 | 储能单元内能量协调控制，负责单元内多台eBlock418信息流汇流，多个能量块功率协调控制和多个能量块电量均衡控制
2.3 | 功率柜 | / | 32 | 0 | 0 | 0 | 储能单元内交流汇流柜，负责多个能量块的能量汇流
2.4 | 消防系统 | PACK级全氟己酮消防 | 16 | 0 | 0 | 0 | 包含箱变消防系统及储能方阵全氟己酮主动消防系统（PACK级消防）
2.5 | 集群控制软件 | / | 16 | 0 | 0 | 0 | 储能单元内通讯管理系统
3 | 线缆及附件 | / | 16 |  | 0 | 0 | 含35kV侧以下设备间一次线缆和二次线缆及附件等
4 | 能量管理系统（EMS） | / | 1 |  | 0 | 0 | 满足储能系统管理控制要求满足电网接入、参与电网调度的要求。 与开关站后台监控系统的兼容，根据系统的要求和储能电站的运行方式，集成储能PCS和电池本体监控软件，可以对电池本体的监测和对PCS的监控功能
合计 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
注：1、以上报价含设备运输费用，但不含设备安装及系统并网接入的电力线缆费用； 2、报价含13%增值税； 3、本报价最终解释权归 西安奇点能源股份有限公司

## eBlock418-eLink16分项报价清单
系统总容量(MWh) |  | 10
序号 | 型号 | 规格参数 | 设备数量 （台） | 含税单价（元/Wh） | 含税总价（元） | 设备单价 （万元） | 备注
1 | 智慧能量块 | eBlock-418 (209kW/418kWh) | 24 | 0 | 0 | 0 | 采用3.2V 314Ah磷酸铁锂电芯，持续放电倍率0.5P，容量为417.997kWh，额定功率209kW，交流输出690V/50Hz（三相三线），直流输入范围1000V～1500V；由1个电池簇组成（8个PACK组成，PACK成组方式1P52S），单簇串并联方式为416S1P，含电池模块箱体，直流开关、BMS系统、液冷系统、电池架及柜内设备间连接线缆等，含《储能柜体管理控制软件v1.0》
1.1 | 电池PACK | 1P52S | 192 | 0 | 0 | 0 | 采用LFP314Ah电芯，成组方式1P52S
1.2 | PCS系统 | PCS2000G2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 组串式模块化储能变流器（额定功率215kW，降额至209kW运行）
1.3 | 热管理系统 | 液冷 | 24 | 0 | 0 | 0
1.4 | BCS控制软件 | 储能柜体管理控制软件v1.0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 以软件形式集成在eBlock中
1.5 | 能量块柜体集成 | 防腐等级C3 防护等级IP55 | 24 | 0 | 0 | 0 | 宽*深*高（mm）：1400*1300*2350，包含电池模组加工、PACK集成、柜体集成等
2 | 智慧能量链 | eLink-16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16路汇流，协同控制（含<大规模储能电站集群控制软件V1.0>）
2.1 | 功率柜 | eLink-16P | 2 | 0 | 0 | 0 | 功率流汇流
2.2 | 控制柜 | eLink-16C | 2 | 0 | 0 | 0 | 信息流汇流
2.3 | 集群控制软件 | / | 2 | 0 | 0 | 0 | 软件
3 | 消防柜 | / | 2 | 0 | 0 | 0 | 内置全氟己酮消防抑制主机及配套消防管路
4 | 智慧能量云 | eMind | 1 | 0 | 0 | 0 | 云端部署含Web端和APP （配置定向流量卡，首年免费，到期由甲方自行续缴流量费，仅支持设备与eMind之间数据传送，如有其他数据传送需求，则甲方自行配置开放性流量卡）
5 | 线缆及附件 | / | 24 |  | 0 | 0 | 含eLink至eBlock设备间线缆
6 | 箱变 | SCB11-2750kVA-37kV/0.69kV | 2 |  | 0 | 0 | 甲供
合计 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
注：1、以上报价含设备运输费用，但不含设备安装及系统并网接入的电力线缆费用； 2、报价含13%增值税； 3、本报价最终解释权归 西安奇点能源股份有限公司